- 竞争性比选文件

采购项目编号：QIJ23C00526  QIJ24C 00052

项目名称：重庆市黔江中心医院电梯维保及值守

采购人：重庆市黔江中心医院

- 二〇二四年三月

- 目   录

第一篇  竞争性比选邀请书	3

一、竞争性比选内容	3

二、资金来源	3

三、比选资格	3

四、比选有关说明	3

五、其它有关规定	4

六、联系方式	4

第二篇  供应商须知	5

一、总则	5

三、竞争性比选文件	6

四、比选要求	6

五、比选程序	8

六、评审依据	8

七、成交原则	8

八、成交通知	9

九、关于质疑和投诉	9

十、签订合同	10

第三篇  比选项目技术需求	10

第四篇  比选项目服务需求	18

一、维保时限、地点及验收方式	18

二、付款方式	18

三、知识产权	18

四、合同期限	18

五、报价产权	18

六、其他事项	18

第五篇  合同草案条款	19

第六篇  响应文件格式要求	21

一、经济部分	21

二、技术部分	21

三、服务部分	21

四、资格条件及其他	21

五、其他应提供的资料	22

- 竞争性比选邀请书

重庆市黔江中心医院对正阳院区儿童医院电梯与精神病医院电梯维保及全院电梯值守进行竞争性比选。欢迎符合资格条件的、有能力从事本项目的供应商参加比选。

一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 最高限价（万元）/年 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市黔江中心医院电梯值守 | 42 | 1 |
| 儿童综合楼、精卫中心电梯维保服务 | 6.5 |  |
| 以上限价为服务期1年最高限价，详见参数表。 |  |  |

二、资金来源

自筹资金。

三、比选资格

比选供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、 供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）特定资格条件

1、供应商需具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》。电梯安装、保养、修理及售后服务等方面具备相应的能力。

2、本次比选不接受供应商以联合体形式响应。

注：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一比选项目响应。

- 提供5名具有“特种设备维保”资质人员的证书复印件(特种设备安全管理和作业人员证书)，10名具有“电梯值守”资质人员的证书复印件(特种设备安全管理和作业人员证书)。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在重庆市黔江中心医院官网下载本项目竞争性比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）报名：递交响应文件时视为报名或电话报名。

（三）比选文件公告期限：自采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、规定时间内递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、比选响应文件应与资格文件分开装订密封。

递交响应文件地点、比选地点：重庆市黔江中心医院科教楼2楼3会议室

（五）提交响应文件截止时间：2024年3月18日14:30

（六）比选开始时间：2024年3月18日14：30 （具体时间如有变动，另行通知）

五、其它有关规定

（一）供应商授权代表须出具以下资格资质证明材料复印件一套（加盖公章）进行报名审核（报名审核不代表资格审查的最终通过或合格）。

1、法定代表人身份证明书原件（法定代表人参加报名时提供）或法定代表人授权委托书原件（授权委托书必须有法定代表人的亲笔签名或印章、单位公章并附有法定代表人的身份证复印件）、授权代表的身份证原件及其社保证明原件（社保证明系指：社会保险管理机构出具的授权代表近个月在供应商单位投保的证明或提供社保部门网上查询打印并由社会保险管理机构盖章的证明资料，下同），一经授权不得变更。

2、营业执照。

3、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考附件）。

4.基本资格条件承诺函。

（二）注意事项

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与比选，否则均为无效比选。

2、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性比选文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市黔江中心医院（http://www.qjzxyy.cn）发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性比选文件、补遗文件（如果有）的内容。

3、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

4、比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

六、联系方式

采购人：重庆市黔江中心医院

联系人：程老师（023-79246680、13628290111）

地  址：重庆市黔江中心医院后勤保障科

第二篇  供应商须知

一、总 则

1、适用范围

本竞争性比选文件（简称比选文件）仅适用于比选文件第一章《竞争性比选公告》中所叙述的重庆市黔江中心医院儿童综合楼、精卫中心电梯维保及全院电梯值守采购项目。

二、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

三、竞争性比选文件

1、竞争性比选文件由竞争性比选邀请书、供应商须知、比选项目技术需求、比选项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

3、竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在比选文件公告期限届满之日起1个工作日内向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商比选情况可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、四、五篇全部内容。

四、比选要求

1、资质文件

1.1提供法定代表人身份证明书原件（法定代表人参加报名时提供）或法定代表人授权委托书原件（授权委托书必须有法定代表人的亲笔签名或印章、单位公章并附有法定代表人的身份证复印件）、授权代表的身份证原件及其社保证明原件（社保证明系指：社会保险管理机构出具的授权代表近个月在供应商单位投保的证明或提供社保部门网上查询打印并由社会保险管理机构盖章的证明资料，下同），一经授权不得变更。

1.2提供营业执照，经营范围应具备下列业务内容：电梯安装、改造、保养、维修及售后服务等方面具备相应的能力。

1.3提供供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考附件）。

1.4提供供应商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，说明具备电梯安装、保养、修理及售后服务等方面具备相应的能力。

1.5提供基本资格条件承诺函。

1.6提供5名具有“特种设备维保”资质人员的证书复印件(特种设备安全管理和作业人员证书)，10名具有“电梯值守”资质人员的证书复印件(特种设备安全管理和作业人员证书)。

2、响应文件

供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.2比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

3、报价要求

本次报价为人民币报价，价格最低即第一名，排名第一的为中标候选人。

包干费用为一年的费用，包括但不限于：本比选文件比选项目技术需求、维保要求值守要求等所有内容，保险费、利润、税费、人工、机具。除合同中另有约定外发包人不支付其他任何费用。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。大写金额错误的作废标处理。

比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性比选文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5、响应文件的递交

5.1响应文件的密封与标记

响应文件采用信封密封。信封上注明项目名称、供应商名称字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

5.2 响应文件投递截止时间：参阅竞争性比选邀请书。

5.3 响应文件语言：简体中文

6、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

7、无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选，其响应文件将被拒绝：

7.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

7.2法定代表人或其授权代表未参加比选；

7.3响应文件不按规定签字、盖章；

7.4最后报价超过采购预算；

7.5供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

五、比选程序

1、比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、在正式比选前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合比选要求的前提下，才能参与比选。

3、比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

六、评审依据

评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

七、成交原则

1、评审办法

1.1比选小组将依照本竞争性比选文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性比选实质性响应要求的供应商所提交的报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价价格相同，按资质的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性比选文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性比选文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，比选小组将要求其在报价前做出相应的承诺。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1“第三篇 比选项目技术需求”和“第四篇 比选项目服务需求”有一条条款及以上不能满足竞争性比选文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.3.2比选小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，比选小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.3.3比选小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4成交供应商的变更

2.4.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.4.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.4.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.4.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.4.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部八十七号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.5出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

2.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非比选采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

八、成交通知

1、采购人按成交供应商候选顺序依次确定成交供应商，并将预成交信息在重庆市黔江中心医院官网（http://www.qjzxyy.com）上公示。

2、公告期结束后，采购人将以书面形式发出《成交供应商通知书》。《成交供应商通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交供应商通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

九、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑 。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

十、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起5日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

2、竞争性比选文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性比选以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性比选确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第三篇  比选项目技术需求

一、电梯维保服务内容

1、重庆市黔江中心医院儿童综合楼电梯维保内容

本次采购为“重庆市黔江中心医儿童综合楼”6台病床电梯，4台扶梯进行年度常规维修保养维修，电梯制造厂家为：蒂森电梯有限公司，精卫中心客梯3台，电梯制造厂家为：上海台凌电梯有限公司。（请供应商自行到现场核实）。

2、对重庆市黔江中心医院全院59台电梯及五方通话进行值守

3、成交供应商中标后，即开展对标的电梯的查验、接管工作，非不可抗力及采购人的原因，成交供应商须在接到中标通知后，5个自然日内完成电梯查验移交，并全面接管，提供服务。

4、成交供应商合同期结束时，应确保所有电梯正常运行，并负责与下一个电梯维保维修企业完成电梯移交，移交中查验发现的电梯问题由成交供应商在5个自然日内完成整改，并完成移交工作。

6、维修维保工作的考核监督

维修维保周期内，采购人以维修质量及服务水平对成交供应商进行考核，服务不到位的可扣减损失费用。

二、电梯值守服务及考核内容

重庆市黔江中心医院所有医梯、客梯、扶梯。

（一）电梯员文明规范用语

1.电梯正常运行时用语：

对下电梯的乘客道别用语：“×楼到，请下”

对上电梯的乘客迎接用语：“请报楼层”

乘客报楼层后用语：“谢谢！”

开电梯前用语：“电梯开动，请站好”

2.电梯遇特殊情况时用语：

电梯超载或满员时用语：“对不起，电梯已超载，请最后几位乘客等下一次。谢谢！”

遇重病号时对其他乘客的用语：“对不起，先送重病号，请大家等下一次。谢谢”

电梯没电或因故停运时用语：“请大家不要着急，马上就会恢复正常。”

电梯到限停楼层时用语：“对不起，电梯××层不停，请您走步行梯。谢谢”

电梯向相反方向运行时用语：“对不起，电梯现在是上（下）行，请您稍等一会。谢谢”

3.辅助用语：上两项用语要求每次开关电梯都要使用，必须用普通话，除此之外，电梯员在日常工作中视情还需使用辅助用语，以完整地表达意图。如：当有乘客不报楼层时，可用辅助语言提醒：“请问还有到几楼的？”当乘客忘记下电梯时，用辅助语言：“现在是×楼，请问还有到几楼的吗？”当乘客忘记下电梯时，用辅助用语提醒：“现在是×楼，请问还有下的吗？”

4.电梯员日常工作用语：“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”、“您好”、“请原谅”等。

5.电梯管理员职业道德要求

对顾客要和颜悦色，不准面无表情，严禁冷若冰霜；

对乘客要讲普通话，用文明语，不准使用方言土语，严禁使用命令式、强硬式、要求式语言；

对乘客提出的问题，要热情回答，不准装聋作哑，爱搭不理。严禁对抗、顶撞；

对违规乘客要耐心解释说服，不准训斥责备，严禁讽刺挖苦，嘲笑漫骂；

对老、弱、病、残及携带物品等行为不便乘客要热情帮助，不准熟视无睹，旁若无人，严禁幸灾乐祸，无情无义。

6.遇危重患者、检查指导、学术交流等特殊情况进行轿厢内进行司机控制。

7.当好控烟监督员。

8.树立良好的个人形象，持证上岗。

（二）值守时限、人员数量要求

每日24小时值守，包含法定节假日，保证五方通话畅通。

每日值守人员不少于10名（必须持证上岗），值守人员年龄不得超50周岁。

遇到检查评比、院内重要活动、学术交流、突发特殊情况除外，按照通知要求值守。

（三）值守考核办法

1.电梯值守外包合同管理月度考核表

| 考核内容 | 工作要求 | 考核标准及处罚条件 | 考核结果 | 处罚情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.轿厢内外清洁卫生 2.扶梯踏板及护栏卫生 3.消毒 （50分） | 清洁卫生早晚各一次，中途保洁。做到无痰迹、血迹、锈迹，无垃圾，清洁无灰尘，显材质本色。按照院感要求做好消毒及记录。 | 发现一次扣违5分，累积计算，上不封顶。 |  |  |
| 认真填写电梯运行及故障记录（20分） | 认真填写电梯运行及故障记录，包含每台的日运行履历，故障现象、报修时间、到达现场维修时间、解除故障时间、电梯异常情况记录等。 | 未按照要求填写每发现一次扣5分，累积计算。 |  |  |
| 现场职责 （10分） | 值守人员应熟悉楼层科室分布情况，每天不定时全院巡视，向有需要的人提供询问服务 | 抽查未向有需要的人群提供问询服务；高峰乘梯时段维持排队乘梯秩序，优先安排危急重手术患者乘坐，禁止高峰时段收送废品等非医疗需求的乘坐劝劝说，耐心文明劝说引导；以上为执行发现一次扣1分，累积计算。 |  |  |
| 故障报告 （10分） | 熟记维保单位维保电话，发现故障首先紧急处理，优先放人，立即向维保单位保修，做好记录。 | 1.未做好记录、报修，发现一次扣1分，累积计算。 2. 未紧急处理，发现一次扣1分，累积计算。 |  |  |
| 工作纪律 （10分） | 工作期间严禁玩手机、看书、吃东西、聊天等与工作无关的事情；严禁与患者、陪伴、院工作人员等来院人员发生任何冲突； | 发现在工作中做无关事项的一次扣1分，累积计算。 |  |  |
| 合 计 （ 100分 ） |  |  |  |  |
| 注： （1）月考评达90分（含）以上时，全额支付本月度费用。 （2）月考评低于90分，每下降一分扣当月服务费50元。 （3）月考评低于80分，每下降一分扣当月服务费200元。 （4）考核与招标文件、合同中另有约定的同时执行。 |  |  |  |  |

二、维护保养质量标准要求

1、电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

2、电梯维修规范GB/T  18775-2002

3、电梯日常维护保养规则DB11/418-2007（成交供应商选择提供日常维保后服从）

4、电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

5、电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

6、电梯安装使用维护说明书

7、维保合同

三、服务考核标准和方法

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。

3、包干维修服务应遵守的标准

3.1电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

3.2电梯维修规范GB/T  18775-2002

3.3电梯日常维护保养规则DB11/418-2007（成交供应商选择提供日常维保后服从）

3.4电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

3.5电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

3.6电梯安装使用维护说明书

- 3.7维保合同

- 4、成交供应商应单独配备一名常驻医院的维修人员，必须持证（电梯修理证）上岗，且具有3年以上的电梯修理经验，负责我院精卫中心电梯及儿童医院电梯全日24小时紧急修理服务。

5、提交驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖成交供应商印章）。

6、指派受过专业培训、有资质的技术人员根据国家技监局规定，每月至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行日常维保、检修等服务。

7、按照国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。

8、须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通。

8.1提供驻点服务的项目的维保人员，在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；

8.2对电梯困人事故要求在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出；

8.3对故障电梯进行诊断，并于故障后24小时内明确诊断电梯故障原因；

8.4除电梯重大改造、更新、大修外，电梯停梯五个自然日内未修复，招标人扣除该台电梯一个月包干维修费；十五个自然日内未修复，扣除该台电梯三个月包干维修费；三十个自然日内未修复，扣除该台电梯六个月包干维修费。成交供应商承担因停梯造成的相应损失；

8.5配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，如因维修维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由成交供应商负责；

9、提供所包干维修电梯合理的部件库存。采购人不提供库存用房。

10、如因不可抗力或自然灾害等其他责任原因造成电梯故障或损坏，成交供应商有责任负责及时将其修复或更换，使电梯先行恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

四、电梯维保执行依据：

1、《中华人民共和国特种作业设备安全法》

2、《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》

3、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003)

4、《电梯使用与维护保养规则》TSGT5002-2017

5、《电梯维修规范》GB  T 18775 一2002

6、其他相关适用法律法规的规定；

五、维保方式：整梯维保

（一）整梯维保定义：

1、为保证电梯符合相应安全技术规范以及标准的要求，对本次比选文件电梯所有设备机件、零配件的安全及功能（包含但不限于：机房、曳引电动机、制动器、减速箱、曳引轮、导向轮、控制柜、限速器与安全钳、轿厢、端站减速开关、限位开关、曳引绳、补偿链、层门、导轨与导靴等所有主、零配件）做全面维修保养，服务的所有费用均由成交供应商承担。

2、全维保的范围超过《电梯施工类别划分表》（国市监特设函【2019】64号）中关于维护保养的定义，包含维修的服务内容。当发现电梯部件依靠日常维护保养不能正常运行，或存在零件老化，可能导致电梯故障时，主动并免费对每一台电梯单次200元以下的相应部件进行修理或更换，保证电梯正常运行。

备注：

1、不包括轿厢内装饰及照明、装潢及采购人自行加装的外围设备，照明灯具由采购人负责购买，成交供应商免费安装。

2、成交供应商不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶梯等外围设备的外观及卫生。

3、若由于成交供应商在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，成交供应商有义务免费修复。

4、成交供应商不负责因外在原因（如：水灾、战争、暴乱、人为损坏、地震、水、火灾）和一切自然灾害等法定不可抗力因素导致的更新或修理设备事宜。

5、采购人要求成交供应商提供招标文件以外的增值服务的，双方应当以书面形式另行约定。

（二）电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 正常工作 |
| 10 | 紧急电动运行 | 正常工作 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

六、维保要求

（一）指派受过专业培训、有资质的技术人员根据国家技监局规定，每月至少2次，每次间隔不超过15天，对电梯进行日常维保、检修等服务。其主要工作范围如下：

1、根据国家规定、行业技术要求进行电梯维保。

2、安装国家特种设备管理要求进行管理、维护、保养并提交相关原始档案（如：半月维保项目、半年维保项目、年度维保项目等）。

3、确保电梯配件的及时供给，并执行润滑工作。

4、保养加油及调整下列各项设备：

（1）机房内之曳引机、电动机、控制柜及限速器等。

（2）轿厢顶上之一切安全装置。

（3）井道内之导轨、对重、缓冲器、保险装置、极限开关及有关安全装置。

5、保持导轨适当之润滑，使导靴运行正常。

6、检查及平衡曳引机钢丝绳之张力。

7、定期检修限速器，安全钳及各项安全装置，且每年作一次例行安全实验。

8、维修保养质量按有关部门检验标准执行。

9、在维保过程中发现自然磨损需要更换的配件，应主动进行更换配件。

10、成交供应商负责协助电扶梯的政府定期检验工作，政府电梯定期检验费用由采购人承担，成交供应商垫付，检测报告、检验合格证、发票领取后到采购人处据实报销，国家有关安全标准的法律规定发生改变时，成交供应商将及时书面通知采购人，并为采购人进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准，相关人工、材料费用由采购人承担。对于政府定期检验中建议更换的零件，成交供应商应及时更换。

11、采购人如遇重要场合，成交供应商提供专业技术人员进行保驾护航服务；按采购人要求进行应急演验。

12、在采购人要求的情况下，成交供应商免费提供年度维保服务报告，对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总。

七、电梯零部件更换要求

1、为保证电梯的正常运行，投标人应做好电梯常用零部件备库管理，当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行，或者零件老化，可能导致电梯故障时，需立即提出修理或更换的请示（每一台电梯单次300元以下的零配件免费）。

2、中标单位按要求定期巡视电梯运行情况，发现故障、异常及时组织维修处理，常用零配件的更换不得超过24小时，大型部件的更换不得超过表1的采购周期。

表1《电梯大型部件维修更换响应表》

| 序号 | 元器件名称 | 采购周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 返绳轮 | ≦2周 |
| 2 | 限速器 | ≦2周 |
| 3 | 钢丝绳 | ≦2周 |
| 4 | 缓冲器 | ≦2周 |
| 5 | 补偿链 | ≦2周 |

由于采购人原因或者使用不当导致的配件损坏，在采购人书面同意后，成交供应商应及时更换。

第四篇  比选需求

一、维保时限、地点及验收方式

1、维保时限

成交供应商在合同签订后接梯正式实施之日起计算维保、值守服务期限1年。

2、维保地点

重庆市黔江中心医院儿童综合楼、精卫中心大楼。

3、考核方式

由采购人组织相关部门和专业技术人员按签订的合同要求每月对维修维护情况进行考核。

二、付款方式

1、本项目费用每月支付一次；每次支付合同金额的1/12。

2、每月维保期结束后，依据发票、考核情况等付款资料采购人进行支付。

三、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

四、合同期限

1.合同有效期1年，合同期内每一年度末期院方有权对合同执行情况进行确认，在合同每一年度到期30天前，成交供应商提前告知采购人。

2.根据采购人每年对成交供应商所做工作的质量作出评价形成评价报告，如果满意度达90%，采购人签署意见并同意后可以考虑续签1年服务合同。

五、报价要求

详见本比选文件第二篇相关章节。

第五篇  合同草案条款

采购人（需方）：___________________________      计价单位：____________

成交供应商（供方）：___________________________      计量单位：_____________

根据采购计划编号为    的竞争性比选结果，经双方协商一致，达成以下采购合同：

一、采购服务内容

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 内容要求 |  | 提交时间 | 提交地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、合同价款合计人民币小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 三、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 四、付款方式 |  |  |  |  |  |  |
| 五、采购人责任与义务 |  |  |  |  |  |  |
| 六、成交供应商责任与义务 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： |  |  |  |  |  |  |
| 九、违约责任： （一）采购人违约 （二）成交供应商违约 |  |  |  |  |  |  |
| 十、其他约定事项： 1、比选文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3、本合同一式二份，需方壹份，供方壹份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：重庆市黔江中心医院西山院区

第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2023年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 基本资格条件承诺函 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |

注：①投标人按“五证合一”或“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

附：

一、经济部分

（一）报价函

报价函

重庆市黔江中心医院：

我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的竞争比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月

二、服务部分

服务响应偏离表

比选项目名称：

| 序号 | 比选项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 比选项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

三、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市黔江中心医院 ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）书面声明

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院 ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）基本资格条件承诺函

致   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日